## Mapping_Template
STT | Nhóm | Vai trò | Ý nghĩa / tín hiệu | Nguồn PLC hiện hữu (tag) | Miền nguồn | Kiểu nguồn | Mirror start | Mirror end | Vùng mirror PLC | Weintek 4x start | Weintek 4x range | FC | Kiểu dữ liệu | TB telemetry key | Đơn vị | Trạng thái | Ghi chú
1 | GIÁM SÁT | monitoring | Nhiệt độ trong nhà cảm biến 1 |  |  |  | 550 | 551 | D550-D551 | 1 | 4x-1 / 4x-2 | 3 | float32 | indoorTemperature01 | °C | PROPOSED | AI 4–20mA; tài liệu xác nhận phần cứng.
2 | GIÁM SÁT | monitoring | Nhiệt độ trong nhà cảm biến 2 |  |  |  | 552 | 553 | D552-D553 | 3 | 4x-3 / 4x-4 | 3 | float32 | indoorTemperature02 | °C | PROPOSED | AI 4–20mA; tài liệu xác nhận phần cứng.
3 | GIÁM SÁT | monitoring | Nhiệt độ trung bình trong nhà |  |  |  | 554 | 555 | D554-D555 | 5 | 4x-5 / 4x-6 | 3 | float32 | indoorTemperatureAvg | °C | PROPOSED | Xác nhận PLC có tính sẵn hay Gateway/ThingsBoard tính.
4 | GIÁM SÁT | monitoring | Nhiệt độ ngoài trời |  |  |  | 556 | 557 | D556-D557 | 7 | 4x-7 / 4x-8 | 3 | float32 | outdoorTemperature | °C | PROPOSED | AI 0–10V; tài liệu xác nhận phần cứng.
5 | GIÁM SÁT | monitoring | Nhiệt độ cảm nhận hiện tại |  |  |  | 558 | 559 | D558-D559 | 9 | 4x-9 / 4x-10 | 3 | float32 | perceivedTemperature | °C | PROPOSED | Xác nhận công thức/nguồn tính trong PLC.
6 | GIÁM SÁT | monitoring | Nhiệt độ cài đặt hiện tại theo ngày tuổi |  |  |  | 560 | 561 | D560-D561 | 11 | 4x-11 / 4x-12 | 3 | float32 | temperatureSetpointCurrent | °C | PROPOSED | Giá trị active hiện tại.
7 | GIÁM SÁT | monitoring | Nhiệt độ cảm nhận cài đặt hiện tại |  |  |  | 562 | 563 | D562-D563 | 13 | 4x-13 / 4x-14 | 3 | float32 | perceivedTemperatureSetpointCurrent | °C | PROPOSED | Giá trị active hiện tại.
8 | GIÁM SÁT | monitoring | Độ ẩm trong nhà |  |  |  | 564 | 565 | D564-D565 | 15 | 4x-15 / 4x-16 | 3 | float32 | relativeHumidity | %RH | PROPOSED | AI 4–20mA.
9 | GIÁM SÁT | monitoring | Độ ẩm cài đặt hiện tại |  |  |  | 566 | 567 | D566-D567 | 17 | 4x-17 / 4x-18 | 3 | float32 | humiditySetpointCurrent | %RH | PROPOSED | Giá trị active hiện tại.
10 | GIÁM SÁT | monitoring | Tốc độ gió trong chuồng |  |  |  | 568 | 569 | D568-D569 | 19 | 4x-19 / 4x-20 | 3 | float32 | airSpeed | m/s | PROPOSED | Tài liệu HMI có hiển thị; nguồn PLC/cảm biến cần xác nhận.
11 | GIÁM SÁT | monitoring | Lưu lượng gió tức thời |  |  |  | 570 | 571 | D570-D571 | 21 | 4x-21 / 4x-22 | 3 | float32 | airFlow | m3/h | PROPOSED | Tài liệu HMI có hiển thị; công thức/nguồn cần xác nhận.
12 | GIÁM SÁT | monitoring | Tổng lượng nước heo tiêu thụ |  |  |  | 572 | 573 | D572-D573 | 23 | 4x-23 / 4x-24 | 3 | float32 | waterConsumptionTotal | L | PROPOSED | Nguồn DI xung nước; xác nhận hệ số xung và đơn vị thực tế.
13 | GIÁM SÁT | monitoring | Lưu lượng nước tức thời nếu PLC có tính |  |  |  | 574 | 575 | D574-D575 | 25 | 4x-25 / 4x-26 | 3 | float32 | waterFlow | L/min | OPTIONAL | Có thể không có; kỹ sư PLC quyết định.
14 | GIÁM SÁT | monitoring | Tổng đàn hiện tại / số heo nhập chuồng |  |  |  | 576 | 576 | D576 | 27 | 4x-27 | 3 | uint16 | pigCount | count | PROPOSED | Thông số hiển thị/cài đặt trên HMI.
15 | GIÁM SÁT | monitoring | Số heo chết tích lũy |  |  |  | 577 | 577 | D577 | 28 | 4x-28 | 3 | uint16 | pigDeathCount | count | PROPOSED | Tài liệu mô tả có tích lũy/reset.
16 | GIÁM SÁT | monitoring | Ngày tuổi hiện tại |  |  |  | 578 | 578 | D578 | 29 | 4x-29 | 3 | uint16 | pigAgeDay | day | PROPOSED | Ngày tuổi vật nuôi hiện tại.
17 | GIÁM SÁT | monitoring | Chế độ vận hành hiện tại AUTO/MANUAL |  |  |  | 579 | 579 | D579 | 30 | 4x-30 | 3 | uint16 | operatingMode |  | PROPOSED | Điền enum thực tế, ví dụ 0=MANUAL,1=AUTO.
18 | GIÁM SÁT | monitoring | Cơ sở điều khiển: nhiệt độ / nhiệt độ cảm nhận |  |  |  | 580 | 580 | D580 | 31 | 4x-31 | 3 | uint16 | controlBasis |  | PROPOSED | Điền enum thực tế.
19 | GIÁM SÁT | monitoring | Chế độ khử ẩm đang bật/tắt |  |  |  | 581 | 581 | D581 | 32 | 4x-32 | 3 | uint16 | dehumidificationEnabled |  | PROPOSED | Bật/tắt trong Auto.
20 | GIÁM SÁT | monitoring | Kiểu điều khiển quạt: từng cấp / vô cấp VFD |  |  |  | 582 | 582 | D582 | 33 | 4x-33 | 3 | uint16 | fanControlMode |  | PROPOSED | Điền enum thực tế.
21 | GIÁM SÁT | monitoring | Cấp thông gió hiện tại |  |  |  | 583 | 583 | D583 | 34 | 4x-34 | 3 | uint16 | fanStage | stage | PROPOSED | Không giả định 6/9; PLC xác nhận.
22 | GIÁM SÁT | monitoring | Vị trí cửa chớp trần hiện tại |  |  |  | 584 | 585 | D584-D585 | 35 | 4x-35 / 4x-36 | 3 | float32 | roofInletPosition | % | PROPOSED | Phản hồi AI 0–10V; xác nhận scale 0–100%.
23 | GIÁM SÁT | monitoring | Vị trí cửa chớp hông hiện tại |  |  |  | 586 | 587 | D586-D587 | 37 | 4x-37 / 4x-38 | 3 | float32 | sideInletPosition | % | PROPOSED | Phản hồi AI 0–10V; xác nhận scale 0–100%.
24 | GIÁM SÁT | monitoring | Tín hiệu lỗi thiết bị tổng từ DI |  |  |  | 588 | 588 | D588 | 39 | 4x-39 | 3 | uint16 | equipmentFaultActive |  | PROPOSED | DI báo lỗi thiết bị tổng.
25 | GIÁM SÁT | monitoring | Cảnh báo nhiệt độ cao từ thermostat ngoài |  |  |  | 589 | 589 | D589 | 40 | 4x-40 | 3 | uint16 | externalHighTemperatureAlarm |  | PROPOSED | DI 24VDC.
26 | GIÁM SÁT | monitoring | Quạt 01 - trạng thái chạy |  |  |  | 590 | 590 | D590 | 41 | 4x-41 | 3 | uint16 | fan01Run |  | PROPOSED | Một biến duy nhất: 0=DỪNG, 1=CHẠY. Kỹ sư PLC map trạng thái thực tế vào vùng mirror quy định.
27 | GIÁM SÁT | monitoring | Quạt 02 - trạng thái chạy |  |  |  | 591 | 591 | D591 | 42 | 4x-42 | 3 | uint16 | fan02Run |  | PROPOSED | Một biến duy nhất: 0=DỪNG, 1=CHẠY. Kỹ sư PLC map trạng thái thực tế vào vùng mirror quy định.
28 | GIÁM SÁT | monitoring | Quạt 03 - trạng thái chạy |  |  |  | 592 | 592 | D592 | 43 | 4x-43 | 3 | uint16 | fan03Run |  | PROPOSED | Một biến duy nhất: 0=DỪNG, 1=CHẠY. Kỹ sư PLC map trạng thái thực tế vào vùng mirror quy định.
29 | GIÁM SÁT | monitoring | Quạt 04 - trạng thái chạy |  |  |  | 593 | 593 | D593 | 44 | 4x-44 | 3 | uint16 | fan04Run |  | PROPOSED | Một biến duy nhất: 0=DỪNG, 1=CHẠY. Kỹ sư PLC map trạng thái thực tế vào vùng mirror quy định.
30 | GIÁM SÁT | monitoring | Quạt 05 - trạng thái chạy |  |  |  | 594 | 594 | D594 | 45 | 4x-45 | 3 | uint16 | fan05Run |  | PROPOSED | Một biến duy nhất: 0=DỪNG, 1=CHẠY. Kỹ sư PLC map trạng thái thực tế vào vùng mirror quy định.
31 | GIÁM SÁT | monitoring | Quạt 06 - trạng thái chạy |  |  |  | 595 | 595 | D595 | 46 | 4x-46 | 3 | uint16 | fan06Run |  | PROPOSED | Một biến duy nhất: 0=DỪNG, 1=CHẠY. Kỹ sư PLC map trạng thái thực tế vào vùng mirror quy định.
32 | GIÁM SÁT | monitoring | Bơm làm mát 01 - trạng thái chạy |  |  |  | 596 | 596 | D596 | 47 | 4x-47 | 3 | uint16 | coolingPump01Run |  | PROPOSED | Một biến duy nhất: 0=DỪNG, 1=CHẠY. Kỹ sư PLC map trạng thái thực tế vào vùng mirror quy định.
33 | GIÁM SÁT | monitoring | Bơm làm mát 02 - trạng thái chạy |  |  |  | 597 | 597 | D597 | 48 | 4x-48 | 3 | uint16 | coolingPump02Run |  | PROPOSED | Một biến duy nhất: 0=DỪNG, 1=CHẠY. Kỹ sư PLC map trạng thái thực tế vào vùng mirror quy định.
34 | GIÁM SÁT | monitoring | AO tốc độ quạt/VFD kênh 1 - giá trị đặt |  |  |  | 598 | 599 | D598-D599 | 49 | 4x-49 / 4x-50 | 3 | float32 | fan01SpeedSetpoint | % | OPTIONAL | AO 0–10V; xác nhận scale hoặc Hz.
35 | GIÁM SÁT | monitoring | AO tốc độ quạt/VFD kênh 2 - giá trị đặt |  |  |  | 600 | 601 | D600-D601 | 51 | 4x-51 / 4x-52 | 3 | float32 | fan02SpeedSetpoint | % | OPTIONAL | AO 0–10V; xác nhận scale hoặc Hz.
36 | GIÁM SÁT | monitoring | Phản hồi tốc độ/VFD kênh 1 |  |  |  | 602 | 603 | D602-D603 | 53 | 4x-53 / 4x-54 | 3 | float32 | fan01SpeedFeedback | Hz | OPTIONAL | Chỉ dùng nếu có feedback thật từ VFD.
37 | GIÁM SÁT | monitoring | Phản hồi tốc độ/VFD kênh 2 |  |  |  | 604 | 605 | D604-D605 | 55 | 4x-55 / 4x-56 | 3 | float32 | fan02SpeedFeedback | Hz | OPTIONAL | Chỉ dùng nếu có feedback thật từ VFD.
38 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Chọn điều khiển theo nhiệt độ hay nhiệt độ cảm nhận |  |  |  | 606 | 606 | D606 | 57 | 4x-57 | 3 | uint16 | settingControlBasis |  | PROPOSED | Điền enum.
39 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Bật/tắt khử ẩm |  |  |  | 607 | 607 | D607 | 58 | 4x-58 | 3 | uint16 | settingDehumidificationEnabled |  | PROPOSED
40 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Chọn từng cấp quạt / vô cấp quạt VFD |  |  |  | 608 | 608 | D608 | 59 | 4x-59 | 3 | uint16 | settingFanControlMode |  | PROPOSED | Điền enum.
41 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Chiều dài chuồng |  |  |  | 609 | 610 | D609-D610 | 60 | 4x-60 / 4x-61 | 3 | float32 | barnLength | m | PROPOSED | Tài liệu nêu kích thước chuồng; kỹ sư xác nhận trường cụ thể.
42 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Chiều rộng chuồng |  |  |  | 611 | 612 | D611-D612 | 62 | 4x-62 / 4x-63 | 3 | float32 | barnWidth | m | PROPOSED
43 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Chiều cao chuồng |  |  |  | 613 | 614 | D613-D614 | 64 | 4x-64 / 4x-65 | 3 | float32 | barnHeight | m | PROPOSED | Nếu HMI/PLC có.
44 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Công suất/lưu lượng danh định quạt thông gió |  |  |  | 615 | 616 | D615-D616 | 66 | 4x-66 / 4x-67 | 3 | float32 | fanRatedAirflow | m3/h | PROPOSED | Có thể là 1 giá trị hoặc nhiều quạt; kỹ sư sửa theo PLC.
45 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Số lượng heo nhập chuồng / tổng đàn cấu hình |  |  |  | 617 | 617 | D617 | 68 | 4x-68 | 3 | uint16 | settingPigCount | count | PROPOSED
46 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Số heo chết nhập/cập nhật |  |  |  | 618 | 618 | D618 | 69 | 4x-69 | 3 | uint16 | settingPigDeathCount | count | PROPOSED
47 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Ngày tuổi ban đầu / ngày tuổi cấu hình |  |  |  | 619 | 619 | D619 | 70 | 4x-70 | 3 | uint16 | settingPigAgeDay | day | PROPOSED
48 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Độ ẩm cài đặt |  |  |  | 620 | 621 | D620-D621 | 71 | 4x-71 / 4x-72 | 3 | float32 | humiditySetpoint | %RH | PROPOSED
49 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Ngưỡng độ ẩm thấp |  |  |  | 622 | 623 | D622-D623 | 73 | 4x-73 / 4x-74 | 3 | float32 | humidityLowThreshold | %RH | PROPOSED | Tài liệu mô tả dùng cảnh báo/bật bơm trong Auto.
50 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Offset nhiệt độ làm mát |  |  |  | 624 | 625 | D624-D625 | 75 | 4x-75 / 4x-76 | 3 | float32 | coolingTemperatureOffset | °C | PROPOSED | T_actual > T_set + offset -> bơm theo chu kỳ.
51 | CÀI ĐẶT - HỆ THỐNG | setting | Độ lệch nhiệt cho sưởi |  |  |  | 626 | 627 | D626-D627 | 77 | 4x-77 / 4x-78 | 3 | float32 | heatingTemperatureOffset | °C | PROPOSED | T_actual < T_set - offset -> heater; nếu hệ không có heater có thể bỏ.
52 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 01 - ngày tuổi |  |  |  | 628 | 628 | D628 | 79 | 4x-79 | 3 | uint16 | temperatureProfile01AgeDay | day | PROPOSED | Số slot chỉ là khung dự phòng; PLC engineer thêm/bớt theo HMI thực tế.
53 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 01 - nhiệt độ đặt |  |  |  | 629 | 630 | D629-D630 | 80 | 4x-80 / 4x-81 | 3 | float32 | temperatureProfile01Setpoint | °C | PROPOSED
54 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 01 - cảnh báo thấp |  |  |  | 631 | 632 | D631-D632 | 82 | 4x-82 / 4x-83 | 3 | float32 | temperatureProfile01LowAlarm | °C | PROPOSED
55 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 01 - cảnh báo cao |  |  |  | 633 | 634 | D633-D634 | 84 | 4x-84 / 4x-85 | 3 | float32 | temperatureProfile01HighAlarm | °C | PROPOSED
56 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 02 - ngày tuổi |  |  |  | 635 | 635 | D635 | 86 | 4x-86 | 3 | uint16 | temperatureProfile02AgeDay | day | PROPOSED | Số slot chỉ là khung dự phòng; PLC engineer thêm/bớt theo HMI thực tế.
57 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 02 - nhiệt độ đặt |  |  |  | 636 | 637 | D636-D637 | 87 | 4x-87 / 4x-88 | 3 | float32 | temperatureProfile02Setpoint | °C | PROPOSED
58 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 02 - cảnh báo thấp |  |  |  | 638 | 639 | D638-D639 | 89 | 4x-89 / 4x-90 | 3 | float32 | temperatureProfile02LowAlarm | °C | PROPOSED
59 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 02 - cảnh báo cao |  |  |  | 640 | 641 | D640-D641 | 91 | 4x-91 / 4x-92 | 3 | float32 | temperatureProfile02HighAlarm | °C | PROPOSED
60 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 03 - ngày tuổi |  |  |  | 642 | 642 | D642 | 93 | 4x-93 | 3 | uint16 | temperatureProfile03AgeDay | day | PROPOSED | Số slot chỉ là khung dự phòng; PLC engineer thêm/bớt theo HMI thực tế.
61 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 03 - nhiệt độ đặt |  |  |  | 643 | 644 | D643-D644 | 94 | 4x-94 / 4x-95 | 3 | float32 | temperatureProfile03Setpoint | °C | PROPOSED
62 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 03 - cảnh báo thấp |  |  |  | 645 | 646 | D645-D646 | 96 | 4x-96 / 4x-97 | 3 | float32 | temperatureProfile03LowAlarm | °C | PROPOSED
63 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 03 - cảnh báo cao |  |  |  | 647 | 648 | D647-D648 | 98 | 4x-98 / 4x-99 | 3 | float32 | temperatureProfile03HighAlarm | °C | PROPOSED
64 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 04 - ngày tuổi |  |  |  | 649 | 649 | D649 | 100 | 4x-100 | 3 | uint16 | temperatureProfile04AgeDay | day | PROPOSED | Số slot chỉ là khung dự phòng; PLC engineer thêm/bớt theo HMI thực tế.
65 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 04 - nhiệt độ đặt |  |  |  | 650 | 651 | D650-D651 | 101 | 4x-101 / 4x-102 | 3 | float32 | temperatureProfile04Setpoint | °C | PROPOSED
66 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 04 - cảnh báo thấp |  |  |  | 652 | 653 | D652-D653 | 103 | 4x-103 / 4x-104 | 3 | float32 | temperatureProfile04LowAlarm | °C | PROPOSED
67 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 04 - cảnh báo cao |  |  |  | 654 | 655 | D654-D655 | 105 | 4x-105 / 4x-106 | 3 | float32 | temperatureProfile04HighAlarm | °C | PROPOSED
68 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 05 - ngày tuổi |  |  |  | 656 | 656 | D656 | 107 | 4x-107 | 3 | uint16 | temperatureProfile05AgeDay | day | PROPOSED | Số slot chỉ là khung dự phòng; PLC engineer thêm/bớt theo HMI thực tế.
69 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 05 - nhiệt độ đặt |  |  |  | 657 | 658 | D657-D658 | 108 | 4x-108 / 4x-109 | 3 | float32 | temperatureProfile05Setpoint | °C | PROPOSED
70 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 05 - cảnh báo thấp |  |  |  | 659 | 660 | D659-D660 | 110 | 4x-110 / 4x-111 | 3 | float32 | temperatureProfile05LowAlarm | °C | PROPOSED
71 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 05 - cảnh báo cao |  |  |  | 661 | 662 | D661-D662 | 112 | 4x-112 / 4x-113 | 3 | float32 | temperatureProfile05HighAlarm | °C | PROPOSED
72 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 06 - ngày tuổi |  |  |  | 663 | 663 | D663 | 114 | 4x-114 | 3 | uint16 | temperatureProfile06AgeDay | day | PROPOSED | Số slot chỉ là khung dự phòng; PLC engineer thêm/bớt theo HMI thực tế.
73 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 06 - nhiệt độ đặt |  |  |  | 664 | 665 | D664-D665 | 115 | 4x-115 / 4x-116 | 3 | float32 | temperatureProfile06Setpoint | °C | PROPOSED
74 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 06 - cảnh báo thấp |  |  |  | 666 | 667 | D666-D667 | 117 | 4x-117 / 4x-118 | 3 | float32 | temperatureProfile06LowAlarm | °C | PROPOSED
75 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 06 - cảnh báo cao |  |  |  | 668 | 669 | D668-D669 | 119 | 4x-119 / 4x-120 | 3 | float32 | temperatureProfile06HighAlarm | °C | PROPOSED
76 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 07 - ngày tuổi |  |  |  | 670 | 670 | D670 | 121 | 4x-121 | 3 | uint16 | temperatureProfile07AgeDay | day | PROPOSED | Số slot chỉ là khung dự phòng; PLC engineer thêm/bớt theo HMI thực tế.
77 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 07 - nhiệt độ đặt |  |  |  | 671 | 672 | D671-D672 | 122 | 4x-122 / 4x-123 | 3 | float32 | temperatureProfile07Setpoint | °C | PROPOSED
78 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 07 - cảnh báo thấp |  |  |  | 673 | 674 | D673-D674 | 124 | 4x-124 / 4x-125 | 3 | float32 | temperatureProfile07LowAlarm | °C | PROPOSED
79 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 07 - cảnh báo cao |  |  |  | 675 | 676 | D675-D676 | 126 | 4x-126 / 4x-127 | 3 | float32 | temperatureProfile07HighAlarm | °C | PROPOSED
80 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 08 - ngày tuổi |  |  |  | 677 | 677 | D677 | 128 | 4x-128 | 3 | uint16 | temperatureProfile08AgeDay | day | PROPOSED | Số slot chỉ là khung dự phòng; PLC engineer thêm/bớt theo HMI thực tế.
81 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 08 - nhiệt độ đặt |  |  |  | 678 | 679 | D678-D679 | 129 | 4x-129 / 4x-130 | 3 | float32 | temperatureProfile08Setpoint | °C | PROPOSED
82 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 08 - cảnh báo thấp |  |  |  | 680 | 681 | D680-D681 | 131 | 4x-131 / 4x-132 | 3 | float32 | temperatureProfile08LowAlarm | °C | PROPOSED
83 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 08 - cảnh báo cao |  |  |  | 682 | 683 | D682-D683 | 133 | 4x-133 / 4x-134 | 3 | float32 | temperatureProfile08HighAlarm | °C | PROPOSED
84 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 09 - ngày tuổi |  |  |  | 684 | 684 | D684 | 135 | 4x-135 | 3 | uint16 | temperatureProfile09AgeDay | day | PROPOSED | Số slot chỉ là khung dự phòng; PLC engineer thêm/bớt theo HMI thực tế.
85 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 09 - nhiệt độ đặt |  |  |  | 685 | 686 | D685-D686 | 136 | 4x-136 / 4x-137 | 3 | float32 | temperatureProfile09Setpoint | °C | PROPOSED
86 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 09 - cảnh báo thấp |  |  |  | 687 | 688 | D687-D688 | 138 | 4x-138 / 4x-139 | 3 | float32 | temperatureProfile09LowAlarm | °C | PROPOSED
87 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 09 - cảnh báo cao |  |  |  | 689 | 690 | D689-D690 | 140 | 4x-140 / 4x-141 | 3 | float32 | temperatureProfile09HighAlarm | °C | PROPOSED
88 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 10 - ngày tuổi |  |  |  | 691 | 691 | D691 | 142 | 4x-142 | 3 | uint16 | temperatureProfile10AgeDay | day | PROPOSED | Số slot chỉ là khung dự phòng; PLC engineer thêm/bớt theo HMI thực tế.
89 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 10 - nhiệt độ đặt |  |  |  | 692 | 693 | D692-D693 | 143 | 4x-143 / 4x-144 | 3 | float32 | temperatureProfile10Setpoint | °C | PROPOSED
90 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 10 - cảnh báo thấp |  |  |  | 694 | 695 | D694-D695 | 145 | 4x-145 / 4x-146 | 3 | float32 | temperatureProfile10LowAlarm | °C | PROPOSED
91 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ | setting | Profile nhiệt độ slot 10 - cảnh báo cao |  |  |  | 696 | 697 | D696-D697 | 147 | 4x-147 / 4x-148 | 3 | float32 | temperatureProfile10HighAlarm | °C | PROPOSED
92 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 01 - ngày tuổi |  |  |  | 698 | 698 | D698 | 149 | 4x-149 | 3 | uint16 | perceivedProfile01AgeDay | day | PROPOSED | Số slot dự phòng; chỉnh theo PLC/HMI.
93 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 01 - giá trị đặt |  |  |  | 699 | 700 | D699-D700 | 150 | 4x-150 / 4x-151 | 3 | float32 | perceivedProfile01Setpoint | °C | PROPOSED
94 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 01 - cảnh báo thấp |  |  |  | 701 | 702 | D701-D702 | 152 | 4x-152 / 4x-153 | 3 | float32 | perceivedProfile01LowAlarm | °C | PROPOSED
95 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 01 - cảnh báo cao |  |  |  | 703 | 704 | D703-D704 | 154 | 4x-154 / 4x-155 | 3 | float32 | perceivedProfile01HighAlarm | °C | PROPOSED
96 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 02 - ngày tuổi |  |  |  | 705 | 705 | D705 | 156 | 4x-156 | 3 | uint16 | perceivedProfile02AgeDay | day | PROPOSED | Số slot dự phòng; chỉnh theo PLC/HMI.
97 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 02 - giá trị đặt |  |  |  | 706 | 707 | D706-D707 | 157 | 4x-157 / 4x-158 | 3 | float32 | perceivedProfile02Setpoint | °C | PROPOSED
98 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 02 - cảnh báo thấp |  |  |  | 708 | 709 | D708-D709 | 159 | 4x-159 / 4x-160 | 3 | float32 | perceivedProfile02LowAlarm | °C | PROPOSED
99 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 02 - cảnh báo cao |  |  |  | 710 | 711 | D710-D711 | 161 | 4x-161 / 4x-162 | 3 | float32 | perceivedProfile02HighAlarm | °C | PROPOSED
100 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 03 - ngày tuổi |  |  |  | 712 | 712 | D712 | 163 | 4x-163 | 3 | uint16 | perceivedProfile03AgeDay | day | PROPOSED | Số slot dự phòng; chỉnh theo PLC/HMI.
101 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 03 - giá trị đặt |  |  |  | 713 | 714 | D713-D714 | 164 | 4x-164 / 4x-165 | 3 | float32 | perceivedProfile03Setpoint | °C | PROPOSED
102 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 03 - cảnh báo thấp |  |  |  | 715 | 716 | D715-D716 | 166 | 4x-166 / 4x-167 | 3 | float32 | perceivedProfile03LowAlarm | °C | PROPOSED
103 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 03 - cảnh báo cao |  |  |  | 717 | 718 | D717-D718 | 168 | 4x-168 / 4x-169 | 3 | float32 | perceivedProfile03HighAlarm | °C | PROPOSED
104 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 04 - ngày tuổi |  |  |  | 719 | 719 | D719 | 170 | 4x-170 | 3 | uint16 | perceivedProfile04AgeDay | day | PROPOSED | Số slot dự phòng; chỉnh theo PLC/HMI.
105 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 04 - giá trị đặt |  |  |  | 720 | 721 | D720-D721 | 171 | 4x-171 / 4x-172 | 3 | float32 | perceivedProfile04Setpoint | °C | PROPOSED
106 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 04 - cảnh báo thấp |  |  |  | 722 | 723 | D722-D723 | 173 | 4x-173 / 4x-174 | 3 | float32 | perceivedProfile04LowAlarm | °C | PROPOSED
107 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 04 - cảnh báo cao |  |  |  | 724 | 725 | D724-D725 | 175 | 4x-175 / 4x-176 | 3 | float32 | perceivedProfile04HighAlarm | °C | PROPOSED
108 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 05 - ngày tuổi |  |  |  | 726 | 726 | D726 | 177 | 4x-177 | 3 | uint16 | perceivedProfile05AgeDay | day | PROPOSED | Số slot dự phòng; chỉnh theo PLC/HMI.
109 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 05 - giá trị đặt |  |  |  | 727 | 728 | D727-D728 | 178 | 4x-178 / 4x-179 | 3 | float32 | perceivedProfile05Setpoint | °C | PROPOSED
110 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 05 - cảnh báo thấp |  |  |  | 729 | 730 | D729-D730 | 180 | 4x-180 / 4x-181 | 3 | float32 | perceivedProfile05LowAlarm | °C | PROPOSED
111 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 05 - cảnh báo cao |  |  |  | 731 | 732 | D731-D732 | 182 | 4x-182 / 4x-183 | 3 | float32 | perceivedProfile05HighAlarm | °C | PROPOSED
112 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 06 - ngày tuổi |  |  |  | 733 | 733 | D733 | 184 | 4x-184 | 3 | uint16 | perceivedProfile06AgeDay | day | PROPOSED | Số slot dự phòng; chỉnh theo PLC/HMI.
113 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 06 - giá trị đặt |  |  |  | 734 | 735 | D734-D735 | 185 | 4x-185 / 4x-186 | 3 | float32 | perceivedProfile06Setpoint | °C | PROPOSED
114 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 06 - cảnh báo thấp |  |  |  | 736 | 737 | D736-D737 | 187 | 4x-187 / 4x-188 | 3 | float32 | perceivedProfile06LowAlarm | °C | PROPOSED
115 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 06 - cảnh báo cao |  |  |  | 738 | 739 | D738-D739 | 189 | 4x-189 / 4x-190 | 3 | float32 | perceivedProfile06HighAlarm | °C | PROPOSED
116 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 07 - ngày tuổi |  |  |  | 740 | 740 | D740 | 191 | 4x-191 | 3 | uint16 | perceivedProfile07AgeDay | day | PROPOSED | Số slot dự phòng; chỉnh theo PLC/HMI.
117 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 07 - giá trị đặt |  |  |  | 741 | 742 | D741-D742 | 192 | 4x-192 / 4x-193 | 3 | float32 | perceivedProfile07Setpoint | °C | PROPOSED
118 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 07 - cảnh báo thấp |  |  |  | 743 | 744 | D743-D744 | 194 | 4x-194 / 4x-195 | 3 | float32 | perceivedProfile07LowAlarm | °C | PROPOSED
119 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 07 - cảnh báo cao |  |  |  | 745 | 746 | D745-D746 | 196 | 4x-196 / 4x-197 | 3 | float32 | perceivedProfile07HighAlarm | °C | PROPOSED
120 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 08 - ngày tuổi |  |  |  | 747 | 747 | D747 | 198 | 4x-198 | 3 | uint16 | perceivedProfile08AgeDay | day | PROPOSED | Số slot dự phòng; chỉnh theo PLC/HMI.
121 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 08 - giá trị đặt |  |  |  | 748 | 749 | D748-D749 | 199 | 4x-199 / 4x-200 | 3 | float32 | perceivedProfile08Setpoint | °C | PROPOSED
122 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 08 - cảnh báo thấp |  |  |  | 750 | 751 | D750-D751 | 201 | 4x-201 / 4x-202 | 3 | float32 | perceivedProfile08LowAlarm | °C | PROPOSED
123 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 08 - cảnh báo cao |  |  |  | 752 | 753 | D752-D753 | 203 | 4x-203 / 4x-204 | 3 | float32 | perceivedProfile08HighAlarm | °C | PROPOSED
124 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 09 - ngày tuổi |  |  |  | 754 | 754 | D754 | 205 | 4x-205 | 3 | uint16 | perceivedProfile09AgeDay | day | PROPOSED | Số slot dự phòng; chỉnh theo PLC/HMI.
125 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 09 - giá trị đặt |  |  |  | 755 | 756 | D755-D756 | 206 | 4x-206 / 4x-207 | 3 | float32 | perceivedProfile09Setpoint | °C | PROPOSED
126 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 09 - cảnh báo thấp |  |  |  | 757 | 758 | D757-D758 | 208 | 4x-208 / 4x-209 | 3 | float32 | perceivedProfile09LowAlarm | °C | PROPOSED
127 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 09 - cảnh báo cao |  |  |  | 759 | 760 | D759-D760 | 210 | 4x-210 / 4x-211 | 3 | float32 | perceivedProfile09HighAlarm | °C | PROPOSED
128 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 10 - ngày tuổi |  |  |  | 761 | 761 | D761 | 212 | 4x-212 | 3 | uint16 | perceivedProfile10AgeDay | day | PROPOSED | Số slot dự phòng; chỉnh theo PLC/HMI.
129 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 10 - giá trị đặt |  |  |  | 762 | 763 | D762-D763 | 213 | 4x-213 / 4x-214 | 3 | float32 | perceivedProfile10Setpoint | °C | PROPOSED
130 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 10 - cảnh báo thấp |  |  |  | 764 | 765 | D764-D765 | 215 | 4x-215 / 4x-216 | 3 | float32 | perceivedProfile10LowAlarm | °C | PROPOSED
131 | CÀI ĐẶT - NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN | setting | Profile nhiệt độ cảm nhận slot 10 - cảnh báo cao |  |  |  | 766 | 767 | D766-D767 | 217 | 4x-217 / 4x-218 | 3 | float32 | perceivedProfile10HighAlarm | °C | PROPOSED
132 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - offset nhiệt độ |  |  |  | 768 | 769 | D768-D769 | 219 | 4x-219 / 4x-220 | 3 | float32 | stage01TemperatureOffset | °C | PROPOSED | Dùng khi điều khiển theo nhiệt độ.
133 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - offset nhiệt độ cảm nhận |  |  |  | 770 | 771 | D770-D771 | 221 | 4x-221 / 4x-222 | 3 | float32 | stage01PerceivedTemperatureOffset | °C | OPTIONAL | Nếu PLC tách riêng khi điều khiển theo nhiệt độ cảm nhận.
134 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - chọn quạt 1 |  |  |  | 772 | 772 | D772 | 223 | 4x-223 | 3 | uint16 | stage01Fan01Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
135 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - chọn quạt 2 |  |  |  | 773 | 773 | D773 | 224 | 4x-224 | 3 | uint16 | stage01Fan02Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
136 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - chọn quạt 3 |  |  |  | 774 | 774 | D774 | 225 | 4x-225 | 3 | uint16 | stage01Fan03Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
137 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - chọn quạt 4 |  |  |  | 775 | 775 | D775 | 226 | 4x-226 | 3 | uint16 | stage01Fan04Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
138 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - chọn quạt 5 |  |  |  | 776 | 776 | D776 | 227 | 4x-227 | 3 | uint16 | stage01Fan05Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
139 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - chọn quạt 6 |  |  |  | 777 | 777 | D777 | 228 | 4x-228 | 3 | uint16 | stage01Fan06Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
140 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - tần số quạt/VFD kênh 1 |  |  |  | 778 | 779 | D778-D779 | 229 | 4x-229 / 4x-230 | 3 | float32 | stage01Fan01Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
141 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - tần số quạt/VFD kênh 2 |  |  |  | 780 | 781 | D780-D781 | 231 | 4x-231 / 4x-232 | 3 | float32 | stage01Fan02Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
142 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - góc/vị trí cửa chớp trần |  |  |  | 782 | 783 | D782-D783 | 233 | 4x-233 / 4x-234 | 3 | float32 | stage01RoofInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
143 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 1 - góc/vị trí cửa chớp hông |  |  |  | 784 | 785 | D784-D785 | 235 | 4x-235 / 4x-236 | 3 | float32 | stage01SideInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
144 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - offset nhiệt độ |  |  |  | 786 | 787 | D786-D787 | 237 | 4x-237 / 4x-238 | 3 | float32 | stage02TemperatureOffset | °C | PROPOSED | Dùng khi điều khiển theo nhiệt độ.
145 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - offset nhiệt độ cảm nhận |  |  |  | 788 | 789 | D788-D789 | 239 | 4x-239 / 4x-240 | 3 | float32 | stage02PerceivedTemperatureOffset | °C | OPTIONAL | Nếu PLC tách riêng khi điều khiển theo nhiệt độ cảm nhận.
146 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - chọn quạt 1 |  |  |  | 790 | 790 | D790 | 241 | 4x-241 | 3 | uint16 | stage02Fan01Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
147 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - chọn quạt 2 |  |  |  | 791 | 791 | D791 | 242 | 4x-242 | 3 | uint16 | stage02Fan02Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
148 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - chọn quạt 3 |  |  |  | 792 | 792 | D792 | 243 | 4x-243 | 3 | uint16 | stage02Fan03Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
149 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - chọn quạt 4 |  |  |  | 793 | 793 | D793 | 244 | 4x-244 | 3 | uint16 | stage02Fan04Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
150 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - chọn quạt 5 |  |  |  | 794 | 794 | D794 | 245 | 4x-245 | 3 | uint16 | stage02Fan05Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
151 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - chọn quạt 6 |  |  |  | 795 | 795 | D795 | 246 | 4x-246 | 3 | uint16 | stage02Fan06Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
152 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - tần số quạt/VFD kênh 1 |  |  |  | 796 | 797 | D796-D797 | 247 | 4x-247 / 4x-248 | 3 | float32 | stage02Fan01Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
153 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - tần số quạt/VFD kênh 2 |  |  |  | 798 | 799 | D798-D799 | 249 | 4x-249 / 4x-250 | 3 | float32 | stage02Fan02Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
154 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - góc/vị trí cửa chớp trần |  |  |  | 800 | 801 | D800-D801 | 251 | 4x-251 / 4x-252 | 3 | float32 | stage02RoofInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
155 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 2 - góc/vị trí cửa chớp hông |  |  |  | 802 | 803 | D802-D803 | 253 | 4x-253 / 4x-254 | 3 | float32 | stage02SideInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
156 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - offset nhiệt độ |  |  |  | 804 | 805 | D804-D805 | 255 | 4x-255 / 4x-256 | 3 | float32 | stage03TemperatureOffset | °C | PROPOSED | Dùng khi điều khiển theo nhiệt độ.
157 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - offset nhiệt độ cảm nhận |  |  |  | 806 | 807 | D806-D807 | 257 | 4x-257 / 4x-258 | 3 | float32 | stage03PerceivedTemperatureOffset | °C | OPTIONAL | Nếu PLC tách riêng khi điều khiển theo nhiệt độ cảm nhận.
158 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - chọn quạt 1 |  |  |  | 808 | 808 | D808 | 259 | 4x-259 | 3 | uint16 | stage03Fan01Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
159 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - chọn quạt 2 |  |  |  | 809 | 809 | D809 | 260 | 4x-260 | 3 | uint16 | stage03Fan02Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
160 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - chọn quạt 3 |  |  |  | 810 | 810 | D810 | 261 | 4x-261 | 3 | uint16 | stage03Fan03Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
161 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - chọn quạt 4 |  |  |  | 811 | 811 | D811 | 262 | 4x-262 | 3 | uint16 | stage03Fan04Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
162 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - chọn quạt 5 |  |  |  | 812 | 812 | D812 | 263 | 4x-263 | 3 | uint16 | stage03Fan05Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
163 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - chọn quạt 6 |  |  |  | 813 | 813 | D813 | 264 | 4x-264 | 3 | uint16 | stage03Fan06Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
164 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - tần số quạt/VFD kênh 1 |  |  |  | 814 | 815 | D814-D815 | 265 | 4x-265 / 4x-266 | 3 | float32 | stage03Fan01Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
165 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - tần số quạt/VFD kênh 2 |  |  |  | 816 | 817 | D816-D817 | 267 | 4x-267 / 4x-268 | 3 | float32 | stage03Fan02Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
166 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - góc/vị trí cửa chớp trần |  |  |  | 818 | 819 | D818-D819 | 269 | 4x-269 / 4x-270 | 3 | float32 | stage03RoofInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
167 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 3 - góc/vị trí cửa chớp hông |  |  |  | 820 | 821 | D820-D821 | 271 | 4x-271 / 4x-272 | 3 | float32 | stage03SideInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
168 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - offset nhiệt độ |  |  |  | 822 | 823 | D822-D823 | 273 | 4x-273 / 4x-274 | 3 | float32 | stage04TemperatureOffset | °C | PROPOSED | Dùng khi điều khiển theo nhiệt độ.
169 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - offset nhiệt độ cảm nhận |  |  |  | 824 | 825 | D824-D825 | 275 | 4x-275 / 4x-276 | 3 | float32 | stage04PerceivedTemperatureOffset | °C | OPTIONAL | Nếu PLC tách riêng khi điều khiển theo nhiệt độ cảm nhận.
170 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - chọn quạt 1 |  |  |  | 826 | 826 | D826 | 277 | 4x-277 | 3 | uint16 | stage04Fan01Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
171 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - chọn quạt 2 |  |  |  | 827 | 827 | D827 | 278 | 4x-278 | 3 | uint16 | stage04Fan02Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
172 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - chọn quạt 3 |  |  |  | 828 | 828 | D828 | 279 | 4x-279 | 3 | uint16 | stage04Fan03Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
173 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - chọn quạt 4 |  |  |  | 829 | 829 | D829 | 280 | 4x-280 | 3 | uint16 | stage04Fan04Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
174 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - chọn quạt 5 |  |  |  | 830 | 830 | D830 | 281 | 4x-281 | 3 | uint16 | stage04Fan05Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
175 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - chọn quạt 6 |  |  |  | 831 | 831 | D831 | 282 | 4x-282 | 3 | uint16 | stage04Fan06Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
176 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - tần số quạt/VFD kênh 1 |  |  |  | 832 | 833 | D832-D833 | 283 | 4x-283 / 4x-284 | 3 | float32 | stage04Fan01Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
177 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - tần số quạt/VFD kênh 2 |  |  |  | 834 | 835 | D834-D835 | 285 | 4x-285 / 4x-286 | 3 | float32 | stage04Fan02Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
178 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - góc/vị trí cửa chớp trần |  |  |  | 836 | 837 | D836-D837 | 287 | 4x-287 / 4x-288 | 3 | float32 | stage04RoofInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
179 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 4 - góc/vị trí cửa chớp hông |  |  |  | 838 | 839 | D838-D839 | 289 | 4x-289 / 4x-290 | 3 | float32 | stage04SideInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
180 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - offset nhiệt độ |  |  |  | 840 | 841 | D840-D841 | 291 | 4x-291 / 4x-292 | 3 | float32 | stage05TemperatureOffset | °C | PROPOSED | Dùng khi điều khiển theo nhiệt độ.
181 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - offset nhiệt độ cảm nhận |  |  |  | 842 | 843 | D842-D843 | 293 | 4x-293 / 4x-294 | 3 | float32 | stage05PerceivedTemperatureOffset | °C | OPTIONAL | Nếu PLC tách riêng khi điều khiển theo nhiệt độ cảm nhận.
182 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - chọn quạt 1 |  |  |  | 844 | 844 | D844 | 295 | 4x-295 | 3 | uint16 | stage05Fan01Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
183 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - chọn quạt 2 |  |  |  | 845 | 845 | D845 | 296 | 4x-296 | 3 | uint16 | stage05Fan02Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
184 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - chọn quạt 3 |  |  |  | 846 | 846 | D846 | 297 | 4x-297 | 3 | uint16 | stage05Fan03Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
185 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - chọn quạt 4 |  |  |  | 847 | 847 | D847 | 298 | 4x-298 | 3 | uint16 | stage05Fan04Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
186 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - chọn quạt 5 |  |  |  | 848 | 848 | D848 | 299 | 4x-299 | 3 | uint16 | stage05Fan05Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
187 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - chọn quạt 6 |  |  |  | 849 | 849 | D849 | 300 | 4x-300 | 3 | uint16 | stage05Fan06Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
188 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - tần số quạt/VFD kênh 1 |  |  |  | 850 | 851 | D850-D851 | 301 | 4x-301 / 4x-302 | 3 | float32 | stage05Fan01Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
189 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - tần số quạt/VFD kênh 2 |  |  |  | 852 | 853 | D852-D853 | 303 | 4x-303 / 4x-304 | 3 | float32 | stage05Fan02Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
190 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - góc/vị trí cửa chớp trần |  |  |  | 854 | 855 | D854-D855 | 305 | 4x-305 / 4x-306 | 3 | float32 | stage05RoofInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
191 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 5 - góc/vị trí cửa chớp hông |  |  |  | 856 | 857 | D856-D857 | 307 | 4x-307 / 4x-308 | 3 | float32 | stage05SideInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
192 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - offset nhiệt độ |  |  |  | 858 | 859 | D858-D859 | 309 | 4x-309 / 4x-310 | 3 | float32 | stage06TemperatureOffset | °C | PROPOSED | Dùng khi điều khiển theo nhiệt độ.
193 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - offset nhiệt độ cảm nhận |  |  |  | 860 | 861 | D860-D861 | 311 | 4x-311 / 4x-312 | 3 | float32 | stage06PerceivedTemperatureOffset | °C | OPTIONAL | Nếu PLC tách riêng khi điều khiển theo nhiệt độ cảm nhận.
194 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - chọn quạt 1 |  |  |  | 862 | 862 | D862 | 313 | 4x-313 | 3 | uint16 | stage06Fan01Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
195 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - chọn quạt 2 |  |  |  | 863 | 863 | D863 | 314 | 4x-314 | 3 | uint16 | stage06Fan02Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
196 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - chọn quạt 3 |  |  |  | 864 | 864 | D864 | 315 | 4x-315 | 3 | uint16 | stage06Fan03Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
197 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - chọn quạt 4 |  |  |  | 865 | 865 | D865 | 316 | 4x-316 | 3 | uint16 | stage06Fan04Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
198 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - chọn quạt 5 |  |  |  | 866 | 866 | D866 | 317 | 4x-317 | 3 | uint16 | stage06Fan05Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
199 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - chọn quạt 6 |  |  |  | 867 | 867 | D867 | 318 | 4x-318 | 3 | uint16 | stage06Fan06Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
200 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - tần số quạt/VFD kênh 1 |  |  |  | 868 | 869 | D868-D869 | 319 | 4x-319 / 4x-320 | 3 | float32 | stage06Fan01Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
201 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - tần số quạt/VFD kênh 2 |  |  |  | 870 | 871 | D870-D871 | 321 | 4x-321 / 4x-322 | 3 | float32 | stage06Fan02Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
202 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - góc/vị trí cửa chớp trần |  |  |  | 872 | 873 | D872-D873 | 323 | 4x-323 / 4x-324 | 3 | float32 | stage06RoofInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
203 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 6 - góc/vị trí cửa chớp hông |  |  |  | 874 | 875 | D874-D875 | 325 | 4x-325 / 4x-326 | 3 | float32 | stage06SideInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
204 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - offset nhiệt độ |  |  |  | 876 | 877 | D876-D877 | 327 | 4x-327 / 4x-328 | 3 | float32 | stage07TemperatureOffset | °C | PROPOSED | Dùng khi điều khiển theo nhiệt độ.
205 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - offset nhiệt độ cảm nhận |  |  |  | 878 | 879 | D878-D879 | 329 | 4x-329 / 4x-330 | 3 | float32 | stage07PerceivedTemperatureOffset | °C | OPTIONAL | Nếu PLC tách riêng khi điều khiển theo nhiệt độ cảm nhận.
206 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - chọn quạt 1 |  |  |  | 880 | 880 | D880 | 331 | 4x-331 | 3 | uint16 | stage07Fan01Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
207 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - chọn quạt 2 |  |  |  | 881 | 881 | D881 | 332 | 4x-332 | 3 | uint16 | stage07Fan02Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
208 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - chọn quạt 3 |  |  |  | 882 | 882 | D882 | 333 | 4x-333 | 3 | uint16 | stage07Fan03Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
209 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - chọn quạt 4 |  |  |  | 883 | 883 | D883 | 334 | 4x-334 | 3 | uint16 | stage07Fan04Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
210 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - chọn quạt 5 |  |  |  | 884 | 884 | D884 | 335 | 4x-335 | 3 | uint16 | stage07Fan05Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
211 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - chọn quạt 6 |  |  |  | 885 | 885 | D885 | 336 | 4x-336 | 3 | uint16 | stage07Fan06Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
212 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - tần số quạt/VFD kênh 1 |  |  |  | 886 | 887 | D886-D887 | 337 | 4x-337 / 4x-338 | 3 | float32 | stage07Fan01Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
213 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - tần số quạt/VFD kênh 2 |  |  |  | 888 | 889 | D888-D889 | 339 | 4x-339 / 4x-340 | 3 | float32 | stage07Fan02Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
214 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - góc/vị trí cửa chớp trần |  |  |  | 890 | 891 | D890-D891 | 341 | 4x-341 / 4x-342 | 3 | float32 | stage07RoofInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
215 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 7 - góc/vị trí cửa chớp hông |  |  |  | 892 | 893 | D892-D893 | 343 | 4x-343 / 4x-344 | 3 | float32 | stage07SideInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
216 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - offset nhiệt độ |  |  |  | 894 | 895 | D894-D895 | 345 | 4x-345 / 4x-346 | 3 | float32 | stage08TemperatureOffset | °C | PROPOSED | Dùng khi điều khiển theo nhiệt độ.
217 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - offset nhiệt độ cảm nhận |  |  |  | 896 | 897 | D896-D897 | 347 | 4x-347 / 4x-348 | 3 | float32 | stage08PerceivedTemperatureOffset | °C | OPTIONAL | Nếu PLC tách riêng khi điều khiển theo nhiệt độ cảm nhận.
218 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - chọn quạt 1 |  |  |  | 898 | 898 | D898 | 349 | 4x-349 | 3 | uint16 | stage08Fan01Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
219 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - chọn quạt 2 |  |  |  | 899 | 899 | D899 | 350 | 4x-350 | 3 | uint16 | stage08Fan02Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
220 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - chọn quạt 3 |  |  |  | 900 | 900 | D900 | 351 | 4x-351 | 3 | uint16 | stage08Fan03Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
221 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - chọn quạt 4 |  |  |  | 901 | 901 | D901 | 352 | 4x-352 | 3 | uint16 | stage08Fan04Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
222 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - chọn quạt 5 |  |  |  | 902 | 902 | D902 | 353 | 4x-353 | 3 | uint16 | stage08Fan05Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
223 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - chọn quạt 6 |  |  |  | 903 | 903 | D903 | 354 | 4x-354 | 3 | uint16 | stage08Fan06Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
224 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - tần số quạt/VFD kênh 1 |  |  |  | 904 | 905 | D904-D905 | 355 | 4x-355 / 4x-356 | 3 | float32 | stage08Fan01Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
225 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - tần số quạt/VFD kênh 2 |  |  |  | 906 | 907 | D906-D907 | 357 | 4x-357 / 4x-358 | 3 | float32 | stage08Fan02Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
226 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - góc/vị trí cửa chớp trần |  |  |  | 908 | 909 | D908-D909 | 359 | 4x-359 / 4x-360 | 3 | float32 | stage08RoofInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
227 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 8 - góc/vị trí cửa chớp hông |  |  |  | 910 | 911 | D910-D911 | 361 | 4x-361 / 4x-362 | 3 | float32 | stage08SideInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
228 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - offset nhiệt độ |  |  |  | 912 | 913 | D912-D913 | 363 | 4x-363 / 4x-364 | 3 | float32 | stage09TemperatureOffset | °C | PROPOSED | Dùng khi điều khiển theo nhiệt độ.
229 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - offset nhiệt độ cảm nhận |  |  |  | 914 | 915 | D914-D915 | 365 | 4x-365 / 4x-366 | 3 | float32 | stage09PerceivedTemperatureOffset | °C | OPTIONAL | Nếu PLC tách riêng khi điều khiển theo nhiệt độ cảm nhận.
230 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - chọn quạt 1 |  |  |  | 916 | 916 | D916 | 367 | 4x-367 | 3 | uint16 | stage09Fan01Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
231 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - chọn quạt 2 |  |  |  | 917 | 917 | D917 | 368 | 4x-368 | 3 | uint16 | stage09Fan02Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
232 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - chọn quạt 3 |  |  |  | 918 | 918 | D918 | 369 | 4x-369 | 3 | uint16 | stage09Fan03Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
233 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - chọn quạt 4 |  |  |  | 919 | 919 | D919 | 370 | 4x-370 | 3 | uint16 | stage09Fan04Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
234 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - chọn quạt 5 |  |  |  | 920 | 920 | D920 | 371 | 4x-371 | 3 | uint16 | stage09Fan05Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
235 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - chọn quạt 6 |  |  |  | 921 | 921 | D921 | 372 | 4x-372 | 3 | uint16 | stage09Fan06Enabled |  | PROPOSED | Icon xanh/đỏ trên HMI; 1=chọn,0=không chọn (PLC xác nhận).
236 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - tần số quạt/VFD kênh 1 |  |  |  | 922 | 923 | D922-D923 | 373 | 4x-373 / 4x-374 | 3 | float32 | stage09Fan01Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
237 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - tần số quạt/VFD kênh 2 |  |  |  | 924 | 925 | D924-D925 | 375 | 4x-375 / 4x-376 | 3 | float32 | stage09Fan02Frequency | Hz | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp.
238 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - góc/vị trí cửa chớp trần |  |  |  | 926 | 927 | D926-D927 | 377 | 4x-377 / 4x-378 | 3 | float32 | stage09RoofInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
239 | CÀI ĐẶT - CẤP THÔNG GIÓ | setting | Cấp 9 - góc/vị trí cửa chớp hông |  |  |  | 928 | 929 | D928-D929 | 379 | 4x-379 / 4x-380 | 3 | float32 | stage09SideInletPositionSetpoint | % | OPTIONAL | Chỉ VFD/vô cấp theo tài liệu.
240 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Thời gian lấy mẫu / delay chuyển cấp |  |  |  | 930 | 930 | D930 | 381 | 4x-381 | 3 | uint16 | stageSampleDelay | s | PROPOSED | Delay kiểm tra điều kiện chuyển cấp, tránh bật/tắt liên tục.
241 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Thời gian tắt quạt / delay hạ cấp |  |  |  | 931 | 931 | D931 | 382 | 4x-382 | 3 | uint16 | fanOffDelay | s | PROPOSED | Delay trước khi tắt/hạ cấp.
242 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 01 - thời gian chạy trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 932 | 932 | D932 | 383 | 4x-383 | 3 | uint16 | fan01CycleOnTime | s | PROPOSED | Kỹ sư xác nhận đơn vị thực tế.
243 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 01 - thời gian dừng trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 933 | 933 | D933 | 384 | 4x-384 | 3 | uint16 | fan01CycleOffTime | s | PROPOSED
244 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 02 - thời gian chạy trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 934 | 934 | D934 | 385 | 4x-385 | 3 | uint16 | fan02CycleOnTime | s | PROPOSED | Kỹ sư xác nhận đơn vị thực tế.
245 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 02 - thời gian dừng trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 935 | 935 | D935 | 386 | 4x-386 | 3 | uint16 | fan02CycleOffTime | s | PROPOSED
246 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 03 - thời gian chạy trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 936 | 936 | D936 | 387 | 4x-387 | 3 | uint16 | fan03CycleOnTime | s | PROPOSED | Kỹ sư xác nhận đơn vị thực tế.
247 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 03 - thời gian dừng trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 937 | 937 | D937 | 388 | 4x-388 | 3 | uint16 | fan03CycleOffTime | s | PROPOSED
248 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 04 - thời gian chạy trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 938 | 938 | D938 | 389 | 4x-389 | 3 | uint16 | fan04CycleOnTime | s | PROPOSED | Kỹ sư xác nhận đơn vị thực tế.
249 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 04 - thời gian dừng trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 939 | 939 | D939 | 390 | 4x-390 | 3 | uint16 | fan04CycleOffTime | s | PROPOSED
250 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 05 - thời gian chạy trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 940 | 940 | D940 | 391 | 4x-391 | 3 | uint16 | fan05CycleOnTime | s | PROPOSED | Kỹ sư xác nhận đơn vị thực tế.
251 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 05 - thời gian dừng trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 941 | 941 | D941 | 392 | 4x-392 | 3 | uint16 | fan05CycleOffTime | s | PROPOSED
252 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 06 - thời gian chạy trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 942 | 942 | D942 | 393 | 4x-393 | 3 | uint16 | fan06CycleOnTime | s | PROPOSED | Kỹ sư xác nhận đơn vị thực tế.
253 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Quạt 06 - thời gian dừng trong chế độ tay theo chu kỳ |  |  |  | 943 | 943 | D943 | 394 | 4x-394 | 3 | uint16 | fan06CycleOffTime | s | PROPOSED
254 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Bơm 01 - thời gian chạy theo chu kỳ |  |  |  | 944 | 944 | D944 | 395 | 4x-395 | 3 | uint16 | coolingPump01CycleOnTime | s | PROPOSED
255 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Bơm 01 - thời gian dừng theo chu kỳ |  |  |  | 945 | 945 | D945 | 396 | 4x-396 | 3 | uint16 | coolingPump01CycleOffTime | s | PROPOSED
256 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Bơm 02 - thời gian chạy theo chu kỳ |  |  |  | 946 | 946 | D946 | 397 | 4x-397 | 3 | uint16 | coolingPump02CycleOnTime | s | PROPOSED
257 | CÀI ĐẶT - THỜI GIAN | setting | Bơm 02 - thời gian dừng theo chu kỳ |  |  |  | 947 | 947 | D947 | 398 | 4x-398 | 3 | uint16 | coolingPump02CycleOffTime | s | PROPOSED
258 | CÀI ĐẶT - HIỆU CHỈNH | setting | Hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ trong nhà 1 |  |  |  | 948 | 949 | D948-D949 | 399 | 4x-399 / 4x-400 | 3 | float32 | indoorTemperature01Calibration | °C | PROPOSED | Tài liệu xác nhận có mục hiệu chỉnh nhiệt độ và độ ẩm.
259 | CÀI ĐẶT - HIỆU CHỈNH | setting | Hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ trong nhà 2 |  |  |  | 950 | 951 | D950-D951 | 401 | 4x-401 / 4x-402 | 3 | float32 | indoorTemperature02Calibration | °C | PROPOSED | Tài liệu xác nhận có mục hiệu chỉnh nhiệt độ và độ ẩm.
260 | CÀI ĐẶT - HIỆU CHỈNH | setting | Hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ ngoài trời |  |  |  | 952 | 953 | D952-D953 | 403 | 4x-403 / 4x-404 | 3 | float32 | outdoorTemperatureCalibration | °C | PROPOSED | Tài liệu xác nhận có mục hiệu chỉnh nhiệt độ và độ ẩm.
261 | CÀI ĐẶT - HIỆU CHỈNH | setting | Hiệu chỉnh cảm biến độ ẩm |  |  |  | 954 | 955 | D954-D955 | 405 | 4x-405 / 4x-406 | 3 | float32 | relativeHumidityCalibration | %RH | PROPOSED | Tài liệu xác nhận có mục hiệu chỉnh nhiệt độ và độ ẩm.
262 | GIÁM SÁT - CẢNH BÁO | monitoring | Cảnh báo nhiệt độ thấp trong chuồng |  |  |  | 956 | 956 | D956 | 407 | 4x-407 | 3 | uint16 | temperatureLowAlarmActive |  | OPTIONAL | Nếu PLC có bit alarm riêng.
263 | GIÁM SÁT - CẢNH BÁO | monitoring | Cảnh báo nhiệt độ cao trong chuồng |  |  |  | 957 | 957 | D957 | 408 | 4x-408 | 3 | uint16 | temperatureHighAlarmActive |  | OPTIONAL | Nếu PLC có bit alarm riêng.
264 | GIÁM SÁT - CẢNH BÁO | monitoring | Cảnh báo nhiệt độ cảm nhận thấp |  |  |  | 958 | 958 | D958 | 409 | 4x-409 | 3 | uint16 | perceivedTemperatureLowAlarmActive |  | OPTIONAL | Nếu PLC có bit alarm riêng.
265 | GIÁM SÁT - CẢNH BÁO | monitoring | Cảnh báo nhiệt độ cảm nhận cao |  |  |  | 959 | 959 | D959 | 410 | 4x-410 | 3 | uint16 | perceivedTemperatureHighAlarmActive |  | OPTIONAL | Nếu PLC có bit alarm riêng.

## README
SIBA VENTILATION PLC - HMI - THINGSBOARD MAPPING TEMPLATE v0.3
1. Mục đích: | Mẫu giao diện quy định giữa PLC hệ thông gió, HMI / Gateway Weintek và ThingsBoard.
2. Phiên bản: | v0.3 (thay thế v0.2, cập nhật vùng mirror D550-D959).
3. Giao diện PLC: | PLC hệ thông gió ĐỘC LẬP với hệ khử mùi. Vùng mirror D550-D959 (410 words) tương ứng Weintek 4x-1..4x-410.
4. Hướng dẫn kỹ sư PLC: | Ánh xạ các tag/biến thực tế vào đúng ô trống nguồn PLC. Không tự ý thay đổi địa chỉ mirror và thứ tự biến.
5. Trạng thái: | PROPOSED (dự kiến tích hợp) / OPTIONAL (tùy chọn theo cấu hình trại).